岳云环评〔2025〕3号

关于中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地公用工程完善建设项目环境影响报告表的批复

中国石化催化剂有限公司长岭分公司：

你公司关于申请中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地公用工程完善建设项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下：

一、中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地公用工程完善建设项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地现有厂区内，项目总投资3095.96元，其中环保投资为60万元，占总投资的1.94%。本项目主要内容为：新增一套1200t/h的循环水系统、新增10kV中压区域变电所和消防泵站及消防水罐，其中循环水系统采用高压静电水处理设备和BRM活性介质过滤器处理循环冷却水，同时配置循环水在线检测系统。项目公辅工程、环保工程等均依托厂区现有相关设施。

根据湖南中汇环境科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取选用合格油品，减少运输车辆和燃油动力机械尾气；选用低噪声施工设备等措施控制声环境影响；生活垃圾等倾倒在指定地点、妥善处置；各类废水应收尽收、合理处置；切实落实施工期各项环保工作，尽量缩短施工期。

2.加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则建设厂区雨污水管网。项目废水为循环水站排污水和新增定员产生的生活污水，项目循环水站排污水经厂区污水管网排放至云溪基地一期污水处理站处理，生活污水进入厂区低氨氮生化处理装置处理，处理达标后的尾水通过现有排污口外排长江。项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A与《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表2直接排放特别限值中较严标准。

3.加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强项目日常管理。项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和车辆排放的尾气等。施工期废气通过采取洒水抑尘等措施减少扬尘；采用尾气达标机械和车辆，加强日常保养，合理安排工序等措施减少废气的产生。项目施工期无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值；项目营运期无废气排放。

- 4.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账。项目废含油抹布手套、废润滑油、废油桶以及变压站维修产生的废铅酸蓄电池和废变压器油等属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；BRM活性介质过滤器定期替换的滤料须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求储存、处置；生活垃圾交由环卫部门集中收集、定期清运。

- 5.加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备，强化设备的日常维护，采取隔声、减振等措施控制噪声的影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止地下水污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7、加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强生态环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.本项目污染物排放总量控制指标为：COD：1.398t/a，氨氮：6.4282t/a，纳入公司现有总量控制指标内，无需另行购买。

三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送湖南中汇环境科技有限公司。

四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队云溪大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2025年2月28日